## Kortvarig
Kortvarige avbrot, alle spenningnivå, varsla og ikkje-varsla, KILE std og KILE ind
Fylke | Levert energi | Total tal på sluttbr. | Totalt tal på påverka sluttbr. | Varsla | [6 empty] | Ikkje-varsla | [6 empty] | Avbrotsindikatorar
|  |  |  | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbrutt varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbr. varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | SAIFI | CAIFI | SAIDI | CAIDI | CTAIDI
| [MWh] |  |  |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [min] | [min]
Østfold | 7107042.8904 | 172224 | 67008.3311 | 2223 | 3047 | 3487.906 | 77.833 | 4314.169 | 31.436 | 0 | 65245 | 229179 | 116509.292 | 3657.228 | 418081.971 | 2802.518 | 0 | 1.3484 | 3.4656 | 0.69675 | 0.51673 | 1.7908
Akershus | 8245167.0305 | 291107 | 127331.3673 | 2654 | 2857 | 3972 | 154.79 | 7350.974 | 53.675 | 0 | 124540 | 597507 | 225890.537 | 9607.46 | 1405284.318 | 7559.986 | 0.886 | 2.0623 | 4.715 | 0.78962 | 0.38287 | 1.8052
Oslo | 8923289.801 | 350118 | 21949.6226 | 5722 | 10735 | 5999.566 | 303.296 | 23040.964 | 163.543 | 0 | 16550 | 25183 | 18398.785 | 838.715 | 67974.34 | 732.467 | 0 | 0.10259 | 1.6364 | 0.069686 | 0.67928 | 1.1116
Hedmark | 3249570.74 | 134340 | 88753.6914 | 5544 | 6199 | 10314.73 | 273.317 | 15899.501 | 369.733 | 0 | 88185 | 615010 | 458430.984 | 157747.399 | 1535946.415 | 13310.063 | 0.188 | 4.6242 | 6.9992 | 3.4892 | 0.75457 | 5.2814
Oppland | 3739776.4538 | 140697 | 97180.5346 | 4117 | 7649 | 6808.058 | 267.002 | 15193.831 | 89.003 | 0 | 96944 | 757928 | 568434.278 | 46045.165 | 1873716.516 | 12078.621 | 0.071 | 5.4413 | 7.8779 | 4.0885 | 0.75138 | 5.9193
Buskerud | 4731467.2403 | 178444 | 76718.8033 | 4823 | 7807 | 10534.8 | 293.302 | 13660.662 | 106.554 | 0 | 73973 | 231082 | 305565.628 | 18317.628 | 514849.857 | 4940.548 | 10.268 | 1.3387 | 3.1138 | 1.7714 | 1.3232 | 4.1202
Vestfold | 3958480.299 | 138954 | 58857.7378 | 1672 | 1932 | 2518.216 | 88.265 | 3998.082 | 24.072 | 0 | 60556 | 269807 | 172833.285 | 6837.504 | 622833.778 | 4535.758 | 0 | 1.9556 | 4.6169 | 1.2619 | 0.64529 | 2.9792
Telemark | 5231579.0444 | 120861 | 51244.4882 | 10640 | 24325 | 14916.509 | 485.069 | 44870.061 | 145.105 | 0 | 51444 | 198236 | 207735.439 | 6712.015 | 398357.835 | 3423.967 | 0 | 1.8415 | 4.3431 | 1.8422 | 1.0004 | 4.3449
Aust-Agder | 2013627.95 | 80794 | 67206.447 | 2747 | 3415 | 3693.227 | 138.014 | 8338.272 | 47.631 | 0 | 67146 | 649993 | 403066.787 | 15555.96 | 1434435.098 | 11476.384 | 0 | 8.0873 | 9.7224 | 5.0345 | 0.62252 | 6.0524
Vest-Agder | 6102827.864 | 120272 | 84388.2267 | 2273 | 2472 | 1582.559 | 62.556 | 5581.603 | 32.446 | 0 | 84222 | 965457 | 568260.761 | 22176.356 | 2223245.37 | 12579.51 | 0 | 8.0478 | 11.47 | 4.738 | 0.58872 | 6.7526
Rogaland | 10779612.7082 | 245231 | 123616.111 | 3208 | 4378 | 4378.27 | 172.742 | 13684.347 | 101.362 | 0 | 124168 | 272591 | 309227.824 | 14450.652 | 787862.321 | 8319.212 | 0 | 1.1294 | 2.2406 | 1.2788 | 1.1323 | 2.5369
Hordaland | 13767025.9838 | 303369 | 102832.2647 | 8245 | 15414 | 12546.105 | 411.609 | 35064.819 | 177.067 | 0 | 99140 | 277536 | 206395.802 | 8210.621 | 665029.386 | 3922.014 | 0 | 0.96566 | 2.8488 | 0.7217 | 0.74737 | 2.1291
Sogn og Fjordane | 7015948.6098 | 71583 | 39098.5292 | 4908 | 10229 | 9599.783 | 359.871 | 22243.312 | 148.434 | 0 | 36681 | 119539 | 123606.473 | 9398.869 | 259368.266 | 2803.495 | 0.561 | 1.8128 | 3.319 | 1.8609 | 1.0265 | 3.4069
Møre og Romsdal | 11713692.5978 | 162461 | 73526.3619 | 4645 | 7398 | 9523.001 | 336.964 | 17328.711 | 107.224 | 0 | 71621 | 169973 | 163418.234 | 8300.479 | 457396.178 | 5044.786 | 0.356 | 1.0918 | 2.4123 | 1.0645 | 0.97503 | 2.3521
Trøndelag | 8666940.399 | 281396 | 134840.429 | 4864 | 8568 | 7584.116 | 234.834 | 13969.313 | 76.982 | 0 | 133789 | 467409 | 265858.158 | 29807.015 | 955822.849 | 7628.799 | 0 | 1.6915 | 3.5299 | 0.97173 | 0.57449 | 2.0279
Nordland | 10499918.7826 | 164378 | 97324.466 | 20849 | 38695 | 30349.335 | 1137.334 | 93893.021 | 458.729 | 0.011 | 90896 | 392473 | 305570.807 | 14206.402 | 942878.622 | 7495.023 | 188.768 | 2.623 | 4.4302 | 2.0436 | 0.77909 | 3.4515
Troms | 3609573.69 | 104806 | 53802.163 | 7401 | 17136 | 17846.07 | 899.187 | 51816.874 | 319.851 | 0.836 | 52422 | 181869 | 170223.101 | 9642.091 | 514824.158 | 4026.065 | 458.599 | 1.8988 | 3.6988 | 1.7945 | 0.94505 | 3.4956
Finnmark | 1629995.256 | 47637 | 24331.7002 | 3117 | 8009 | 7977.295 | 512.73 | 15209.483 | 68.958 | 0.402 | 23171 | 77255 | 55746.899 | 1974.896 | 178861.497 | 1301.26 | 0.154 | 1.7899 | 3.5042 | 1.3377 | 0.74738 | 2.619
Hele landet | 120985537.3407 | 3108672 | 1390011.2749 | 99652 | 180265 | 163631.546 | 6208.715 | 405457.999 | 2521.805 | 1.249 | 1360693 | 6498027 | 4645173.074 | 383486.455 | 15256768.775 | 113980.476 | 659.851 | 2.1419 | 4.7928 | 1.544 | 0.72086 | 3.4549

## Langvarig
Langvarige avbrot, alle spenningnivå, varsla og ikkje-varsla, KILE std og KILE ind
Fylke | Levert energi | Total tal på sluttbr. | Totalt tal på påverka sluttbr. | Varsla | [6 empty] | Ikkje-varsla | [6 empty] | Avbrotsindikatorar
|  |  |  | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbrutt varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbr. varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | SAIFI | CAIFI | SAIDI | CAIDI | CTAIDI
| [MWh] |  |  |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [min] | [min]
Østfold | 7107042.8904 | 172224 | 105130.4061 | 32326 | 52690 | 8532978.371 | 252905.461 | 97243.79 | 4447.495 | 0 | 95060 | 314689 | 20761756.15 | 564395.972 | 607356.177 | 25911.519 | 0 | 2.1331 | 3.4945 | 170.0967 | 79.7398 | 278.6514
Akershus | 8245167.0305 | 291107 | 169329.9585 | 39812 | 55790 | 10041879.901 | 360046.279 | 126136.992 | 6078.723 | 0 | 157616 | 503686 | 36383148.902 | 1194963.441 | 1197442.062 | 52646.964 | 50.491 | 1.9219 | 3.3041 | 159.4775 | 82.9795 | 274.169
Oslo | 8923289.801 | 350118 | 104044.5 | 29067 | 35354 | 5227379.615 | 161694.576 | 67078.669 | 2874.577 | 0.894 | 84836 | 120186 | 5131988.185 | 219853.118 | 325438.345 | 16916.533 | 0 | 0.44425 | 1.4949 | 29.5882 | 66.6026 | 99.5667
Hedmark | 3249570.74 | 134340 | 108487.2486 | 21300 | 31242 | 4118233.348 | 136218.404 | 63151.771 | 3327.281 | 13.595 | 104754 | 614713 | 54895795.724 | 2039817.885 | 1544369.444 | 68314.723 | 223.646 | 4.8084 | 5.9542 | 439.2886 | 91.3594 | 543.972
Oppland | 3739776.4538 | 140697 | 105749.1142 | 23203 | 30396 | 3258084.337 | 148211.273 | 79144.556 | 4378.234 | 0 | 101797 | 671255 | 27706081.239 | 1116516.012 | 1647008.67 | 49240.999 | 3.538 | 4.987 | 6.6351 | 220.0769 | 44.1304 | 292.8078
Buskerud | 4731467.2403 | 178444 | 133474.38 | 26891 | 37798 | 4707383.927 | 148795.441 | 76392.086 | 3702.395 | 0 | 127820 | 388835 | 18147451.758 | 585153.667 | 878782.295 | 34510.617 | 55.897 | 2.3909 | 3.1964 | 128.0785 | 53.5702 | 171.2301
Vestfold | 3958480.299 | 138954 | 95556.0827 | 57364 | 76463 | 9838192.501 | 330512.421 | 162433.922 | 7281.969 | 0 | 85378 | 282297 | 16383191.797 | 688697.344 | 721146.207 | 30490.415 | 0 | 2.5819 | 3.7544 | 188.7055 | 73.0889 | 274.4083
Telemark | 5231579.0444 | 120861 | 88602.0961 | 30335 | 47782 | 5496648.651 | 160602.602 | 89671.662 | 4079.53 | 0 | 83087 | 390791 | 24474041.434 | 869338.214 | 843624.65 | 37694.197 | 0 | 3.6287 | 4.9499 | 247.9765 | 68.3368 | 338.2616
Aust-Agder | 2013627.95 | 80794 | 72943.8301 | 35656 | 49333 | 6204451.362 | 207557.494 | 107758.627 | 5603.156 | 0 | 62760 | 410850 | 32417291.097 | 1222837.307 | 904629.194 | 48063.703 | 0 | 5.6958 | 6.3087 | 478.0274 | 83.9269 | 529.4724
Vest-Agder | 6102827.864 | 120272 | 103726.2103 | 55771 | 78563 | 9265100.638 | 318420.048 | 165892.401 | 8996.753 | 0 | 87134 | 740374 | 57761816.014 | 2323082.757 | 1697593.401 | 74897.065 | 0 | 6.809 | 7.8952 | 557.2944 | 81.8462 | 646.1907
Rogaland | 10779612.7082 | 245231 | 112550.6156 | 29846 | 46107 | 8741957.121 | 401427.849 | 139255.167 | 9952.824 | 0 | 100934 | 239785 | 8624335.524 | 524123.626 | 847937.378 | 22257.395 | 0 | 1.1658 | 2.5401 | 70.8161 | 60.7442 | 154.2976
Hordaland | 13767025.9838 | 303369 | 183392.2612 | 64463 | 101792 | 12757236.823 | 415370.732 | 211406.074 | 9607.923 | 0 | 160752 | 400674 | 30162959.485 | 1163264.51 | 1006685.615 | 44445.797 | 0 | 1.6563 | 2.7398 | 141.4785 | 85.4191 | 234.0349
Sogn og Fjordane | 7015948.6098 | 71583 | 53514.1434 | 19340 | 38342 | 4131892.741 | 417964.364 | 88821.39 | 3413.143 | 1568.59 | 49205 | 122110 | 6103957.794 | 223685.287 | 435061.442 | 18351.927 | 373.627 | 2.2415 | 2.9983 | 142.9928 | 63.7938 | 191.2737
Møre og Romsdal | 11713692.5978 | 162461 | 104099.7355 | 30417 | 43898 | 6962696.902 | 541611.878 | 196760.172 | 5117.266 | 3344.104 | 89586 | 184538 | 10196294.521 | 462679.767 | 560017.628 | 27632.781 | 41.454 | 1.4061 | 2.1944 | 105.6191 | 75.1151 | 164.8322
Trøndelag | 8666940.399 | 281396 | 174918.7347 | 47643 | 64831 | 9730730.476 | 323745.948 | 135697.635 | 7418.138 | 0 | 158086 | 316888 | 14197216.151 | 472837.035 | 743228.222 | 25487.814 | 0 | 1.3565 | 2.1823 | 85.033 | 62.6847 | 136.7946
Nordland | 10499918.7826 | 164378 | 109142.0383 | 48754 | 85403 | 12683289.923 | 457127.049 | 214058.401 | 10663.577 | 64.415 | 95043 | 240120 | 12196646.768 | 429530.28 | 731699.473 | 23385.456 | 84.047 | 1.9803 | 2.9826 | 151.3581 | 76.4307 | 227.9592
Troms | 3609573.69 | 104806 | 68978.2836 | 17684 | 22110 | 3589325.457 | 142949.994 | 61442.151 | 3135.291 | 28.491 | 63135 | 135105 | 11685930.271 | 435373.638 | 382367.869 | 17598.302 | 232.026 | 1.5001 | 2.2792 | 145.7479 | 97.1616 | 221.4502
Finnmark | 1629995.256 | 47637 | 33168.8889 | 8094 | 14775 | 2409748.509 | 95390.258 | 36094.586 | 2829.995 | 6.738 | 31728 | 70743 | 4426779.178 | 146608.068 | 189469.081 | 8181.02 | 4.724 | 1.7952 | 2.5783 | 143.513 | 79.9426 | 206.1127
Hele landet | 120985537.3407 | 3108672 | 1926808.5277 | 617966 | 912669 | 127697210.603 | 5020552.071 | 2118440.052 | 102908.27 | 5026.827 | 1738711 | 6147639 | 391656681.992 | 14682757.928 | 15263857.153 | 626027.227 | 1069.45 | 2.2646 | 3.6527 | 166.7591 | 73.6372 | 268.9751