## Kostnad 2016
| enhet |  |  |  | Biokraftverk |  | Fuktig flis |  | Tørr flis |  | Pellets
Byggetid | år | 2.5 |  |  |  | Enhet
Levetid | år | 25 |  |  | Ytelse | MWel | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  |  | Fullasttimer | timer/år | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio
Degradering | prosent/år | 0.1% |  |  | Virkningsgrad (effektiv brennverdi) | % | 28% | 30% | 29% | 29% | 29% | 31% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Dette er momentan virkningsgrad.
[5 empty] | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 23.82% | 25.53% | 26.07% | 26.07% | 26.57% | 28.4%
Investeringskostnader
|  | Fuktig flis | Tørr flis | Pellets | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 32283.9791 | 19435.1714 | 32283.9791 | 19435.1714 | 25913.5618 | 15548.1371 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Effektiv brennverdi | kWhbrensel/kg | 2.91 | 4.1 | 4.7 | Byggekostnader | kr/kWel | 10041.5052 | 6046.4978 | 10041.5052 | 6046.4978 | 7990.0149 | 4858.7928
Øvre brennverdi | kWhbrensel/kg | 3.42 | 4.56 | 5.13 | Nettilknytning | kr/kWel | 248.3383 | 183.5544 | 248.3383 | 183.5544 | 248.3383 | 183.5544
Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 20 | 29.1 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 7558.1222 | 4534.8733 | 7558.1222 | 4534.8733 | 6046.4978 | 3671.0879
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.40064 | 0.37914 | 0.37208 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 5422.9472 | 3266.8497 | 5422.9472 | 3266.8497 | 4348.4024 | 2624.4588
[5 empty] | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 55554.8921 | 33466.9466 | 55554.8921 | 33466.9466 | 44546.8152 | 26886.0311
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 906.9747 | 388.7034 | 906.9747 | 388.7034 | 831.3934 | 367.1088 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | Spesifikt brenselsforbruk | kWhbrensel/kWhel | 3.5714 | 3.3333 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.2258
[5 empty] | Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | 29.1 | 29.1
[5 empty] | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.40064 | 0.40064 | 0.37914 | 0.37914 | 0.37208 | 0.37208
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 67.5023 | 63.0021 | 70.2729 | 70.2729 | 101.6279 | 95.0712
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 9.1777 | 8.4219 | 9.0697 | 8.206 | 9.0697 | 9.0697 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | LCOE 2016 | øre/kWhel | 143.696 | 110.0459 | 146.384 | 117.1679 | 166.2172 | 136.3056
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | Nordic Energy technology perspectives 2016, s 231 | Biokjel er moden teknologi med begrenset potensial for kostnadsreduksjon. Det er forutsatt forbedring i virkningsgraden med 2 prosent poeng. Brenselskostnader er konstante.
[5 empty] | LCOE 2035 | øre/kWhel | 137.9481 | 105.6441 | 140.5286 | 112.4812 | 159.5685 | 130.8533
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 55554892060.2198 | 167334733030.836 | 55554892060.2197 | 167334733030.836 | 44546815235.8816 | 134430155566.782
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 11594180165.1252 | 24844671782.4111 | 11594180165.1252 | 24844671782.4111 | 10627998484.6981 | 23464412238.9438
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 9385764895.5775 | 43064097756.1792 | 9275344132.1001 | 41959890121.4054 | 9275344132.1001 | 46376720660.5007
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre | 69032457770.3543 | 322151469594.987 | 71865882352.1558 | 359329411760.779 | 103931623018.776 | 486131785087.821
[5 empty] | Produsert elektrisitet | kWhel | 1013022680.7753 | 5065113403.8766 | 1013022680.7753 | 5065113403.8766 | 1013022680.7753 | 5065113403.8766