## Kostnad 2016
| enhet |  | Gassmotor med avgasskjel
Byggetid | år | 1 |  | Enhet
Levetid | år | 20 | Ytelse | MWel | 0.1 | 1 | 10 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 6000 | 6000 | 6000 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 88% | 89% | 95% | Norconsult | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi.
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/Sm3 | 10.3 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 78.06% | 78.95% | 84.27%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/Sm3 | 11.6111 | Elandel |  | 37.5% | 46.07% | 47.37% | Norconsult
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 19.3474 | Investeringskostnader
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 8.7379 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 6748.3234 | 4858.7928 | 3649.4933 | Erfaringstall fra Norconsult og leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 1.8886 | Byggekostnader | kr/kWel | 3401.155 | 1943.5171 | 1122.921
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Nettilknytning | kr/kWel |  | 712.623 | 248.3383
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.96602 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 1187.7049 | 1020.3465 | 842.1908
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWel | 680.231 | 512.1168 | 351.7766
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 12017.4143 | 9047.3962 | 6214.72
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 2159.4635 | 691.0283 | 475.082 | Erfaringstall fra Norconsult og leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 3.0303 | 2.439 | 2.2222
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 19.3474 | 19.3474 | 19.3474
|  |  | CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 8.7379 | 8.7379 | 8.7379
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 1.8886
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0.96602
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 85.1068 | 68.5006 | 68.7553
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 15.1162 | 4.3189 | 1.7492 | Erfaringstall fra Norconsult og leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 90.8341 | 55.1711 | 49.9486
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris og utslippskostnader. Brensels- og utslipskostnader er antatt konstant her. Teknologi er moden. Kostnadsutviklingen er knyttet til forbedring av virkningsgraden og noe reduksjon i investeringskostnader.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 86.2924 | 52.4125 | 47.4511
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 120174143.07 | 904739619.9702 | 6214719970.1937
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 247688760.7407 | 792604034.3702 | 5449152736.2954
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 104029279.5111 | 297226512.8888 | 1203767377.1998
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre | 585700981.7175 | 4714178633.3357 | 47317041454.3851
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 6826431.2074 | 68264312.0743 | 682643120.743
|  |  | Produsert varme | kWh | 11377385.3457 | 79919194.6236 | 758492356.3811
[5 empty] | 0.375 | 0.46067 | 0.47368