## Kostnad 2016
| enhet |  | Kullfyrt kondenskraftverk uten CCS
Byggetid | år | 4 |  | Enhet
Levetid | år | 25 | Ytelse | MWel | 740 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 8000 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 46% | NVE, basert på Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Coal-Fired Power | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi. Årsvirkningsgrad er ca 5-10 % lavere
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/kg | 7.8 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 42.77%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/kg | 8.3889 | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 5.7557 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 9069.7466 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 1.6923 | Byggekostnader | kr/kWel | 2807.3025
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.24912 | Nettilknytning | kr/kWel | 129.5678
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 2051.4903
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWel | 2239.0803
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 16297.1876
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 323.9195 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 2.1739
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 5.7557
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.24912 |  | 43.0925
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 1.6923
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 16.7328
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 1.1877 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 38.2664
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.96 | Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Coal-Fired Power | Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris og utslippskostnader. Brensels- og utslipskostnader er antatt konstant her. Teknologi er moden. Utviklingen er knyttet til forbedring av virkningsgraden opp til 50 %.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 36.7357
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 1.206e+12
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 306417618649.7368
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 89882501470.5894
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre | 1.2663e+12
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 74963678377.3745