## Kostnad 2016
| enhet |  |  |  | Mobile kjeler
Byggetid | år | 1 |  |  |  | Enhet | Pellets |  | Tørr flis | Olje
Levetid | år | 20 |  |  | Ytelse | MW | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  |  | Fullasttimer | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% |  |  | Virkningsgrad (nedre-olje, effektiv-bio) | % | 89% | 89% | 87% | 90% | 90% | Norconsult | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad er 5-15% lavere. Størst for fastbrensel lavere for kjele med bedre regulerbarhet.
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 81.54% | 81.54% | 78.22% | 85% | 85%
Investeringskostnader
[5 empty] | Anleggskostnader | kr/kW | 5398.6587 | 4318.927 | 11337.1833 | 2267.4367 | 728.8189 | Erfaringstall fra Norconsult basert på to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  | Pellets | Tørr flis | Olje | Byggetidsrenter | kr/kW | 323.9195 | 259.1356 | 680.231 | 136.0462 | 43.7291
Effektiv, nedre brennverdi | kWhbrensel/kg (liter) | 4.7 | 4.1 | 9.996 | Sum investeringskostnader | kr/kW | 5722.5782 | 4578.0626 | 12017.4143 | 2403.4829 | 772.5481
Øvre brennverdi | kWhbrensel/kg (liter) | 5.13 | 4.56 | 10.584 | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 86.3785 | 32.392 | 129.5678 | 75.5812 | 19.4352 | Erfaringstall fra Norconsult basert på to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brenselspris | øre/kWhbrensel | 29.1 | 20 | 40.9864 | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.1236 | 1.1236 | 1.1494 | 1.1111 | 1.1111
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 12.0048 | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 29.1 | 29.1 | 20 | 40.9864 | 40.9864
Grunnavgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 16.0364 | Grunnavgift | øre/kWhbrensel |  |  |  | 16.0364 | 16.0364
[5 empty] | CO2-avgift | øre/kWhbrensel |  |  |  | 12.0048 | 12.0048
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 32.6966 | 32.6966 | 22.9885 | 76.6973 | 76.6973
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 7.5581 | 6.4784 | 10.7973 | 8.6379 | 5.3987 | Erfaringstall fra Norconsult basert på to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | LCOE 2016 | øre/kWh | 57.1569 | 51.7138 | 68.1662 | 94.0139 | 85.1941
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | Moden teknologi med liten potensial for reduksjon i investeringskostnader. For biokjeler er antatt økning i virkningsgraden med 2 %. Kostnadsutviklingen er sterk avhengig av utvikling i brenselspris, spesielt for oljekjeler. Her antatt faste brenselspriser
[5 empty] | LCOE 2035 | øre/kWh | 56.0137 | 50.6795 | 66.8029 | 94.0139 | 85.1941
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 286128912.0715 | 915612518.6289 | 600870715.3502 | 120174143.07 | 154509612.5186
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 49537752.1481 | 74306628.2222 | 74306628.2222 | 43345533.1296 | 44583976.9333
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 154310097.9415 | 529063192.9421 | 215489221.8444 | 178335907.7333 | 445839769.3333
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre | 667549414.9205 | 2670197659.682 | 458796848.7426 | 1583482521.1705 | 6333930084.6819
[5 empty] | Produsert varme | kWhv | 20251745.9154 | 81006983.6615 | 19796650.5015 | 20479293.6223 | 81917174.4892
Note on G8: Maria Sidelnikova: Virkningsgrad er ift nedre brennverdi for oljekjel og effektiv brennverdi for biokjeler