## Kostnad 2016
[5 empty] | eks mva |  | Inkl mva |  | eks mva
| enhet |  | Varmepumpe luft til vann
Byggetid | år | 0.5 |  | Enhet |  |  |  |  | tappevann | tappevann
Byggetid | år | 1 | Ytelse | MWv | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | Kilde | Merknad
Levetid | år | 15 | SCOP |  | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | Bransjeworkshop og kostnadsrapport 2015
Diskonteringsrente 0,1 MW | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 1710 | 3200 | 1710 | 3200 | 5000 | 5000 | 3200 | 3200 | 3200 | Bransjeworkshop og kostnadsrapport 2015
Diskonteringsrente 1 MW | prosent/år | 6% | Investeringskostnader
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 52800 | 72000 | 66000 | 90000 | 550000 | 900000 | 400000 | 600000 | 800000 | Bransjeworkshop, Enova og kostnadsrapport 2015
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 16000 | 48000 | 20000 | 60000 | 165000 | 495000 | 250000 | 375000 | 500000 | Bransjeworkshop, Enova og kostnadsrapport 2015
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.3 | Anleggskostnader | kr/kWv | 10560 | 7200 | 13200 | 9000 | 11000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2666.6667
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Installasjon | kr/kWv | 3200 | 4800 | 4000 | 6000 | 3300 | 3300 | 2500 | 2500 | 1666.6667
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Byggetidsrenter | kr/kWv | 613.1433 | 534.718 | 766.4291 | 668.3975 | 637.2056 | 414.4064 | 289.6389 | 289.6389 | 193.0926
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 14373.1433 | 12534.718 | 17966.4291 | 15668.3975 | 14937.2056 | 9714.4064 | 6789.6389 | 6789.6389 | 4526.4259
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | Beholdt fra kostnadsrapport 2015
mva | prosent | 25% | Spesifikt brenselforbruk | kWhel/kWhv | 0.4 | 0.37037 | 0.4 | 0.37037 | 0.27778 | 0.27778 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 28.75 | 28.75 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Innfyllingsfelt |  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 27.3 | 34.125 | 34.125 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 21.8 | 21.8
Hentet fra annet sted |  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 16.32 | 20.4 | 20.4 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32
Utledet |  |  | Brenselskostnader | øre/kWhel | 26.648 | 24.6741 | 33.31 | 30.8426 | 18.5056 | 18.5056 | 22.2067 | 20.3733 | 20.3733
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Beholdt fra kostnadsrapport 2015
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 117.7968 | 68.199 | 146.28 | 84.5568 | 51.7012 | 40.8758 | 46.7947 | 45.2639 | 37.6196
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 94.2375 | 54.5592 | 117.024 | 67.6454 | 41.361 | 32.7006 | 37.4357 | 36.2111 | 30.0957
[5 empty] | 11498.5146 | 10027.7744 | 14373.1433 | 12534.718 | 11949.7645
[5 empty] | 12800 |  | 16000
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 7186571.6406 | 12534717.9778 | 8983214.5508 | 15668397.4723 | 74686027.9513 | 145716096.4925 | 67896389.0467 | 101844583.57 | 135792778.0934
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 194244.9798 | 388489.9595 | 194244.9798 | 388489.9595 | 1456837.3482 | 4370512.0445 | 2913674.6963 | 5827349.3926 | 8741024.089
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 124559.5933 | 466187.9514 | 124559.5933 | 466187.9514 | 3642093.3704 | 10926280.1112 | 4661879.5141 | 6992819.2712 | 13985638.5423
|  |  | Brenselskostnader | øre | 2212842.6943 | 7668504.0304 | 2766053.3678 | 9585630.038 | 44932640.803 | 134797922.409 | 69016536.2734 | 94978025.3009 | 189956050.6018
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 82499.834 | 308771.3086 | 82499.834 | 308771.3086 | 2412275.8484 | 7236827.5453 | 3087713.086 | 4631569.629 | 9263139.258
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 82499.834 | 308771.3086 | 82499.834 | 308771.3086 | 2412275.8484 | 7236827.5453 | 3087713.086 | 4631569.629 | 9263139.258
|  |  | Varmeproduksjon per år | kWh/år | 8550 | 32000 | 8550 | 32000 | 250000 | 750000 | 320000 | 480000 | 960000
|  |  | Produsert varme u. degradering | kWh | 83039.7288 | 310791.9676 | 83039.7288 | 310791.9676 | 2428062.2469 | 7284186.7408 | 3107919.6761 | 4661879.5141 | 9323759.0282
|  |  | Produsert energi u. degradering | kWh | 83039.7288 | 310791.9676 | 83039.7288 | 310791.9676 | 2428062.2469 | 7284186.7408 | 3107919.6761 | 4661879.5141 | 9323759.0282
Eks spisslast og akkumulator
Note on K5: Fonneløp Jon Erling: beste teknologi er valtg - derav høy pris og høy SCOP
Note on L5: Fonneløp Jon Erling: beste tteknologi er valgt - derav høy pris og høy SCOP
Note on K6: Fonneløp Jon Erling: CO2 arbeidsmedium
Note on L6: Fonneløp Jon Erling: CO2 arbeidsmedium
Note on K7: Fonneløp Jon Erling: kilde Eptec. Merk at denne VP er lagt inn med høy SCOP. Dette fordii det er forutsatt varmepumpe med CO2 som arbeidsmedium, noe som gir høy SCOP. Pumpen har da også høye kostnader.
Note on L7: Fonneløp Jon Erling: kilde Eptec. Merk at denne VP er lagt inn med høy SCOP. Dette fordii det er forutsatt varmepumpe med CO2 som arbeidsmedium, noe som gir høy SCOP. Pumpen har da også høye kostnader.
Note on K8: Fonneløp Jon Erling: Eptec sier tappevannsvp har høy driftstid (5-6000 timer)
Note on L8: Fonneløp Jon Erling: Eptec sier tappevannsvp har høy driftstid (5-6000 timer)
Note on K10: Fonneløp Jon Erling: tall fra Eptec
Note on L10: Fonneløp Jon Erling: tall fra Eptec
Note on N10: Ingrid Helene Magnussen: Dette er et kunstig tall jeg har satt inn, får å få Anleggkostander i rad 12 og installasjonskostnader i rad 13 til å bli det samme som kostandsrapport 2015. I 2015-rapport var det brukt 975 000 til både anlegg og installasjon.
Note on K11: Fonneløp Jon Erling: antatt samme installasjonskostnad som kostnadsrapport 2015
Note on M11: Fonneløp Jon Erling: Anslag basert på de øvrige størrelsene
Note on N11: Ingrid Helene Magnussen: Dette er et kunstig tall jeg har satt inn, får å få Anleggkostander i rad 12 og installasjonskostnader i rad 13 til å bli det samme som kostandsrapport 2015. I 2015-rapport var det brukt 975 000 til både anlegg og installasjon.
Note on O11: Fonneløp Jon Erling: Anslag basert på de øvrige størrelsene