## Kostnad 2016 Berg_inkl_kjøling
Tall eks mva
[11 empty] | 1 | 5 | 10
| enhet |  | Varmepumpe væske til vann 35 grader | [10 empty] | Kilde | Merknad | Anleggskostnader
Byggetid | år | 0.5 |  | Enhet |  | inkl.mva. | [9 empty] | A. Utgangstemperatur 50 °C, MWv |  | 0.15 | 1 | 5 | 10
Byggetid 1MW | år | 1 | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.01 | 0.01 | 0.035 | 0.075 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |  |  | Varmeopptakssystem (meter energibrønn) | m | 2807.8818 | 19354.8387 | 102040.8163 | 204081.6327
Levetid | år | 20 | Kapasitet El-kjel |  | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 20 |  |  | Brønnkostnad (kr/m) | kr/m | 425 | 400 | 375 | 360
Diskonteringsrente 0,1 MW | prosent/år | 6% | SCOP |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Anslått, basert på effektfaktor fra 55C-pumpene. |  | Totaltkostnad brønnsystem (kr) | kr | 1193349.7537 | 7741935.4839 | 38265306.1224 | 73469387.7551
Diskonteringsrente 1 MW | prosent/år | 6% | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Brukt tall fra KR 2015. fått bekreftet fra bransje |  | Energibrønn komplett | kr/kWv | 7955.665 | 7741.9355 | 7653.0612 | 7346.9388
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Brukt tall fra KR 2015. |  | Varmepumpe | kr/kWv | 2200 | 1800 | 1750 | 1700
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Brukt tall fra KR 2015. |  | Tilpasning til kjøling | kr/kWv | 800 | 800 | 800 | 800
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.3 | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. |  | VP-spesifikke kostnader (el/pumper/rør etc) | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2012.5 | 1870
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Har brukt tall for 50 C fra KR 2015 |  | Elkjel | kr/kWv | 1351.1327 | 1241.9413 | 911.375 | 690
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Investeringskostnader | [12 empty] | Sum | kr/kWv | 15606.7977 | 13743.8768 | 13126.9362 | 12406.9388
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 50000 | 62500 | 100000 | 170000 | 300000 | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bruker tall fra 70 grader, antar kostnader er omtrent like, kun bedre effektfaktor |  | B. Utgangstemperatur 70 °C, MWv |  | 0.15 | 1 | 5 | 10
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 33000 | 41250 | 115500 | 247500 | 495000 | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør |  | Varmeopptakssystem (meter energibrønn) | m | 2698.4127 | 18719.2118 | 103174.6032 | 206349.2063
mva. | prosent | 25% | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 5000 | 7812.5 | 2857.1429 | 2266.6667 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1400 |  |  | Brønnkostnad (kr/m) | kr/m | 425 | 400 | 375 | 360
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 5156.25 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2160 | 2013 | 1870 |  |  | Totaltkostnad brønnsystem (kr) | kr | 1146825.3968 | 7487684.7291 | 38690476.1905 | 74285714.2857
Innfyllingsfelt |  |  | Energibrønn |  | 5600 | 7000 | 8000 | 8000 | 7955.665 | 7645.5026 | 7741.9355 | 7653.0612 | 7346.9388 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader |  | Energibrønn komplett | kr/kWv | 7645.5026 | 7487.6847 | 7738.0952 | 7428.5714
Hentet fra annet sted |  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader. Antatt at små anlegg har samme kostnad som større |  | Varmepumpe | kr/kWv | 2200 | 2500 | 3500 | 3500
Utledet |  |  | Elkjel |  | 1351.1327 | 1688.9158 | 1351.1327 | 1351.1327 | 1351.1327 | 1296.537 | 1241.9413 | 911.375 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader |  | Tilpasning til kjøling | kr/kWv | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 369.8466 | 577.8853 | 274.3612 | 248.0497 | 236.1671 | 222.7992 | 219.6 | 204.78 | 196.2 |  |  | VP-spesifikke kostnader (el/pumper/rør etc) | kr/kWv | 3300 | 3000 | 4025 | 3850
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 16420.9793 | 23235.5511 | 16582.6368 | 15965.849 | 15642.9648 | 14964.8388 | 13663.4768 | 12982.2162 | 12303.1388 |  |  | Elkjel | kr/kWv | 1351.1327 | 1241.9413 | 911.375 | 690
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader |  | Sum | kr/kWv | 15296.6353 | 15029.6261 | 16974.4702 | 16268.5714
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.29412 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 28.75 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 34.125 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 20.4 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 83.275 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 57.5339 | 77.0546 | 57.8569 | 56.6248 | 55.9798 | 48.7332 | 38.6463 | 37.4948 | 35.998
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 46.0272 | 61.6437 | 46.2855 | 45.2998 | 44.7838 | 38.9866 | 30.9171 | 29.9958 | 28.7984
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 16420979.2544 | 23235551.1309 | 58039228.6543 | 119743867.8626 | 234644471.7686 | 748241939.6368 | 1366347681.0402 | 6491108112.2449 | 12303138775.5102
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 458796.8487 | 573496.0609 | 1605788.9706 | 3440976.3656 | 6881952.7311 | 22939842.4371 | 34409763.6557 | 172048818.2785 | 229398424.3713
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 550556.2185 | 550556.2185 | 1926946.7647 | 4129171.6387 | 8258343.2774 | 34409763.6557 | 55055621.8491 | 275278109.2456 | 458796848.7426
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 10760143.7672 | 13450179.7089 | 37660503.1851 | 80701078.2537 | 161402156.5074 | 605430084.0856 | 789047351.384 | 3945236756.92 | 7890473513.84
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 611300.9213 | 764126.1516 | 2139553.2244 | 4584756.9095 | 9169513.819 | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 409585.8724 | 409585.8724 | 1433550.5536 | 3071894.0433 | 6143788.0867 | 25030247.7606 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 91019.0828 | 91019.0828 | 318566.7897 | 682643.1207 | 1365286.2415 | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 500604.9552 | 500604.9552 | 1752117.3432 | 3754537.1641 | 7509074.3282 | 29581201.8989 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske til vann 55 grader
|  |  |  | Enhet |  | inkl. mva
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.01 | 0.01 | 0.035 | 0.075 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel | [5 empty] | 0.3 |  | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Bransjeaktør. flat effekt på de største
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Fra KR 2015
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 50000 | 62500 | 100000 | 170000 | 300000 | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bransjeaktør, ekskl mva | dette er kun varmepumpeaggregat - ikke opptakssystem (brønn, sjøvann osv)
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 33000 | 41250 | 115500 | 247500 | 495000 | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 5000 | 7812.5 | 2857.1429 | 2266.6667 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1400
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 5156.25 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Energibrønn |  | 5600 | 7000 | 8000 | 8000 | 7955.665 | 7645.5026 | 7741.9355 | 7653.0612 | 7346.9388 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Elkjel |  | 1351.1327 | 1688.9158 | 1351.1327 | 1351.1327 | 1351.1327 | 1296.537 | 1241.9413 | 911.375 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 369.8466 | 577.8853 | 274.3612 | 248.0497 | 236.1671 | 222.7992 | 163.089 | 152.0827 | 145.7106
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 16420.9793 | 23235.5511 | 16582.6368 | 15965.849 | 15642.9648 | 14964.8388 | 13606.9658 | 12929.5189 | 12252.6494 |  | 2217300
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 28.75 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 34.125 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 20.4 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 83.275 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.875 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 57.5535 | 77.8951 | 57.9087 | 56.5534 | 56.9974 | 48.1121 | 39.1246 | 37.9795 | 36.4864 |  | denne gir ikke helt mening uten opptakssystemet
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 46.0428 | 62.3161 | 46.3269 | 45.2427 | 45.5979 | 38.4897 | 31.2996 | 30.3836 | 29.1892
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 16420979.2544 | 23235551.1309 | 58039228.6543 | 119743867.8626 | 234644471.7686 | 748241939.6368 | 1360696579.3645 | 6464759464.6781 | 12252649424.474
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 458796.8487 | 573496.0609 | 1605788.9706 | 3440976.3656 | 6881952.7311 | 22939842.4371 | 34409763.6557 | 172048818.2785 | 229398424.3713
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 550556.2185 | 688195.2731 | 1926946.7647 | 4129171.6387 | 8258343.2774 | 34409763.6557 | 55055621.8491 | 275278109.2456 | 458796848.7426
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 8150678.9502 | 10188348.6877 | 28527376.3257 | 61130092.1265 | 169043418.0232 | 477578844.738 | 822992320.8465 | 4114961604.2326 | 8229923208.4653
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 611300.9213 | 764126.1516 | 2139553.2244 | 4584756.9095 | 9169513.819 | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 364076.3311 | 364076.3311 | 1274267.1587 | 2730572.483 | 6143788.0867 | 22754770.6914 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 91019.0828 | 91019.0828 | 318566.7897 | 682643.1207 | 1365286.2415 | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 455095.4138 | 455095.4138 | 1592833.9484 | 3413215.6037 | 7509074.3282 | 27305724.8297 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske til vann 70 grader
|  |  |  | Enhet |  | inkl.mva. | tappevann
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.01 | 0.01 | 0.035 |  | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel |  | 0.02 | 0.02 | 0.07 |  | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 2.5 | 2.5 | 3.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Bransjeaktør
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 3200 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Fra KR 2015
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 100000 | 125000 | 315000 |  | 500000 | 2000000 | 4000000 | 18500000 | 35000000 | Bransjeaktør, ekskl mva
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 33000 | 41250 | 115500 |  | 495000 | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 10000 | 15625 | 9000 |  | 3333.3333 | 4000 | 4000 | 3700 | 3500
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 5156.25 | 3300 |  | 3300 | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Energibrønn |  | 5600 | 7000 | 8000 |  | 7645.5026 | 7645.5026 | 7487.6847 | 7738.0952 | 7428.5714 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 1000 | 0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Elkjel |  | 1351.1327 | 1688.9158 | 1351.1327 |  | 1351.1327 | 1296.537 | 1241.9413 | 911.375 | 690 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 592.6458 | 926.009 | 548.0859 |  | 295.5802 | 325.2868 | 274.4886 | 254.5703 | 239.2863
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 21643.7784 | 31396.1748 | 22199.2186 |  | 16725.5488 | 17367.3264 | 15964.1146 | 15417.0406 | 14527.8577
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 70 | 87.5 | 70 |  | 70 | 54 | 38 | 38 | 24 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.4 | 0.4 | 0.28571 |  | 0.4 | 0.38462 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 28.75 | 23 |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 34.125 | 27.3 |  | 27.3 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 20.4 | 16.32 |  | 16.32 | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 83.275 | 66.62 |  | 66.62 | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.875 | 1.5 |  | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 73.1375 | 100.5073 | 82.9778 |  | 62.8451 | 57.1882 | 45.4328 | 44.4711 | 42.4645
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 58.51 | 80.4058 | 66.3823 |  | 50.2761 | 45.7506 | 36.3462 | 35.5769 | 33.9716
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 21643778.4118 | 31396174.8144 | 77697265.0312 |  | 250883232.7115 | 868366320.2578 | 1596411461.7557 | 7708520277.6914 | 14527857723.6588
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 802894.4853 | 1003618.1066 | 2810130.6985 |  | 12043417.2795 | 30968787.2901 | 43585700.6305 | 217928503.1527 | 275278109.2456
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 550556.2185 | 688195.2731 | 1926946.7647 |  | 8258343.2774 | 30968787.2901 | 55055621.8491 | 275278109.2456 | 458796848.7426
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 11340255.8659 | 14175319.8324 | 29910080.7904 |  | 170103837.9886 | 665761403.6536 | 847931482.0843 | 4239657410.4215 | 8479314820.843
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 611300.9213 | 764126.1516 | 0 |  | 9169513.819 | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 386831.1018 | 386831.1018 | 1353908.8561 |  | 5802466.5263 | 23892509.226 | 47785018.452 | 238925092.26 | 477850184.5201
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 91019.0828 | 91019.0828 | 0 |  | 1365286.2415 | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 477850.1845 | 477850.1845 | 1353908.8561 |  | 7167752.7678 | 28443463.3643 | 56886926.7286 | 284434633.6429 | 568869267.2858
Note on G19: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on H19: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on I19: Ingrid Helene Magnussen: Forusatt ca 4 brønner a 170 meter
Note on J19: Ingrid Helene Magnussen: Forusatt ca 8 brønnerl a 170 meter
Note on L49: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne kategorien - basert på estimat
Note on G62: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on H62: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on I62: Ingrid Helene Magnussen: Forusatt ca 4 brønner a 170 meter
Note on J62: Ingrid Helene Magnussen: Forusatt ca 8 brønnerl a 170 meter
Note on L92: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne, basert på estimats
Note on G101: Fonneløp Jon Erling: R134a kjølemedium
Note on H101: Fonneløp Jon Erling: R134a kjølemedium
Note on I101: Fonneløp Jon Erling: tall fra tappevann 50 kW CO2 kjølemedium
Note on K101: Fonneløp Jon Erling: R134a kjølemedium
Note on M101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on N101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on O101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on G105: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on H105: Ingrid Helene Magnussen: Forutsatt borehull på 56' eks mva
Note on I105: Ingrid Helene Magnussen: Forusatt ca 4 brønner a 170 meter

## Kostnad 2016 Sjøvann_inkl_kjøli
Tall eks mva
[6 empty] | 1 | 5 | 10
| enhet |  | Varmepumpe væske tilvann 35 grader
Byggetid | år | 0.5 |  | Enhet
Byggetid 1MW | år | 1 | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
Levetid | år | 20 | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
Diskonteringsrente 0,1 MW | prosent/år | 6% | SCOP |  | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Anslått, basert på effektfaktor fra 55C-pumpene.
Diskonteringsrente 1 MW | prosent/år | 6% | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Brukt tall fra KR 2015.
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Brukt tall fra KR 2015.
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Brukt tall fra KR 2015.
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.3 | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015.
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200 | Har brukt tall for 50 C fra KR 2015
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Investeringskostnader
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bruker tall fra 70 grader, antar kostnader er omtrent like, kun bedre effektfaktor
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 1700 | 1500 | 1400 | 1400
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
Innfyllingsfelt |  |  | Sjøvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 1000 | Bransjeaktør
Hentet fra annet sted |  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
Utledet |  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 222.7992 | 219.6 | 204.78 | 196.2
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 11373.7992 | 8421.6 | 6828.78 | 5956.2
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.29412 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 42.6634 | 30.2127 | 27.1714 | 25.619
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 34.1307 | 24.1701 | 21.7371 | 20.4952
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 568689957.8719 | 842160000 | 3414390000 | 5956200000
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 605430084.0856 | 789047351.384 | 3945236756.92 | 7890473513.84
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 25030247.7606 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 29581201.8989 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske tilvann 55 grader
Enhet
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Bransjeaktør
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | KR 2015
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bransjeaktør, ekskl mva | Dette er kun varmepumpeaggregat - ikke opptakssystem (brønn, sjøvann osv)
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 1700 | 1500 | 1400 | 1400
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Sjøvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 1000 | Bransjeaktør
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 222.7992 | 163.089 | 152.0827 | 145.7106
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 11373.7992 | 8365.089 | 6776.0827 | 5905.7106 |  | 2217300
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.3125 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 43.6131 | 30.6909 | 27.6561 | 26.1074
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 34.8905 | 24.5527 | 22.1249 | 20.8859
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 568689957.8719 | 836508898.3244 | 3388041352.4332 | 5905710648.9638
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 633522957.3055 | 822992320.8465 | 4114961604.2326 | 8229923208.4653
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 25030247.7606 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 29581201.8989 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske til vann 70 grader
Enhet
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Bransjeaktør
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | KR 2015
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 100 | 100 | 100 | 100
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 2000000 | 4000000 | 18500000 | 35000000 | Bransjeaktør, ekskl mva
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 4000 | 4000 | 3700 | 3500
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Sjøvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 1000 | Bransjeaktør
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 325.2868 | 274.4886 | 254.5703 | 239.2863
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 13776.2868 | 10976.4886 | 9178.5703 | 8099.2863
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.38462 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 50.7143 | 36.9475 | 33.424 | 31.4461
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 40.5714 | 29.558 | 26.7392 | 25.1569
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 688814338.4929 | 1097648856.1962 | 4589285158.6438 | 8099286295.0873
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 665761403.6536 | 847931482.0843 | 4239657410.4215 | 8479314820.843
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 23892509.226 | 47785018.452 | 238925092.26 | 477850184.5201
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 28443463.3643 | 56886926.7286 | 284434633.6429 | 568869267.2858
Note on G49: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne kategorien -basert på estimat
Note on G92: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne, basert på estimat
Note on H101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on I101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on J101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium

## Kostnad 2016 Grunnvann_inkl_kjø
Tall eks mva
[6 empty] | 1 | 5 | 10
| enhet |  | Varmepumpe væske til vann 35 grader
Byggetid | år | 0.5 |  | Enhet
Byggetid 1MW | år | 1 | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
Levetid | år | 20 | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
Diskonteringsrente 0,1 MW | prosent/år | 6% | SCOP |  | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Anslått, basert på effektfaktor fra 55C-pumpene.
Diskonteringsrente 1 MW | prosent/år | 6% | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Brukt tall fra KR 2015.
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Brukt tall fra KR 2015.
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Brukt tall fra KR 2015.
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.3 | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015.
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200 | Har brukt tall for 50 C fra KR 2015
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Investeringskostnader
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bruker tall fra 70 grader, antar kostnader er omtrent like, kun bedre effektfaktor
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 1700 | 1500 | 1400 | 1400
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
Innfyllingsfelt |  |  | Grunnvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 2000 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
Hentet fra annet sted |  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
Utledet |  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 222.7992 | 219.6 | 204.78 | 196.2
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 11373.7992 | 8421.6 | 6828.78 | 6956.2
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.29412 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 42.6634 | 30.2127 | 27.1714 | 27.3093
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 34.1307 | 24.1701 | 21.7371 | 21.8474
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 568689957.8719 | 842160000 | 3414390000 | 6956200000
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 605430084.0856 | 789047351.384 | 3945236756.92 | 7890473513.84
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 25030247.7606 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 29581201.8989 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske til vann 55 grader
Enhet
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | forrige kostnadsrapport (norconsult)
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 200 | 200 | 200 | 200
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 850000 | 1500000 | 7000000 | 14000000 | Bransjeaktør, ekskl mva | Dette er kun varmepumpeaggregat - ikke opptakssystem (brønn, sjøvann osv)
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 1700 | 1500 | 1400 | 1400
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Grunnvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 2000 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 222.7992 | 163.089 | 152.0827 | 145.7106
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 11373.7992 | 8365.089 | 6776.0827 | 6905.7106 |  | 2217300
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.3125 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 50 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 43.6131 | 30.6909 | 27.6561 | 27.7977
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 34.8905 | 24.5527 | 22.1249 | 22.2381
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 568689957.8719 | 836508898.3244 | 3388041352.4332 | 6905710648.9638
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 633522957.3055 | 822992320.8465 | 4114961604.2326 | 8229923208.4653
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 25030247.7606 | 50060495.5212 | 250302477.6058 | 500604955.2115
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 29581201.8989 | 59162403.7977 | 295812018.9886 | 591624037.9772
Varmepumpe væske til vann 70 grader
Enhet
|  |  | Ytelse varmepumpe | MWv | 0.5 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
|  |  | Kapasitet El-kjel |  | 1 | 2 | 10 | 20
|  |  | SCOP |  | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Eptec
|  |  | Effektfaktor varmepumpe kjøling |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Virkningsgrad El-kjel topplast |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
|  |  | Fullasttimer varmepumpe varme | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | forrige kostnadsrapport (norconsult)
|  |  | Fullastimer varmepumpe kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | Fullasttimer elkjel |  | 100 | 100 | 100 | 100
Investeringskostnader
|  |  | Kostnad varmepumpeanlegg | kr/enhet | 2000000 | 4000000 | 18500000 | 35000000 | Bransjeaktør, ekskl mva
|  |  | Kostnad installasjon | kr/installsjon | 1650000 | 2160000 | 10065000 | 18700000 | Fra KR 2015, tallene verifisert i 2017 av bransjeaktør
|  |  | Anleggskostnader varmepumpe | kr/kWv | 4000 | 4000 | 3700 | 3500
|  |  | Installasjon | kr/kWv | 3300 | 2160 | 2013 | 1870
|  |  | Grunnvannsinntak |  | 4000 | 2500 | 1500 | 2000 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Tilpasning til kjøling |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Elkjel |  | 1351 | 1242 | 911 | 690 | Brukt tall fra KR 2015.
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWv | 325.2868 | 274.4886 | 254.5703 | 239.2863
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWv | 13776.2868 | 10976.4886 | 9178.5703 | 9099.2863
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWv /år | 40 | 40 | 30 | 30 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP varme | kWhel/kWhv | 0.38462 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714
|  |  | Spesifikt brenselforbruk VP kjøling |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Spesifikt brenselforbruk elkjel |  | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
|  |  | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Brenselspris inkl elavgift | øre/kWhel | 66.62 | 45.28 | 45.28 | 45.28
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhv | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | Brukt tall fra KR 2015. Antatt samme kostnader som for 70 grader
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhv | 50.7143 | 36.9475 | 33.424 | 33.204
|  |  | Faktor teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhv | 40.5714 | 29.558 | 26.7392 | 26.5632
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 688814338.4929 | 1097648856.1962 | 4589285158.6438 | 9099286295.0873
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 22939842.4371 | 45879684.8743 | 172048818.2785 | 344097636.557
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 34409763.6557 | 68819527.3114 | 298217951.6827 | 550556218.4911
|  |  | Brensekostnad varme | øre | 665761403.6536 | 847931482.0843 | 4239657410.4215 | 8479314820.843
|  |  | Brensekostnad kjøling |  | 30565046.0632 | 41548642.6221 | 207743213.1107 | 415486426.2213
|  |  | Produsert varme m. degradering (over levetid) | kWhv | 23892509.226 | 47785018.452 | 238925092.26 | 477850184.5201
|  |  | Produsert kjøling m. degradering (over levetid) |  | 4550954.1383 | 9101908.2766 | 45509541.3829 | 91019082.7657
|  |  | Produsert energi m. degradering (over levetid) | kWh | 28443463.3643 | 56886926.7286 | 284434633.6429 | 568869267.2858
Note on G49: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne kategorien - basert på estimat
Note on G92: Fonneløp Jon Erling: Har ikke fått tall for denne, lbasert på estimat
Note on H101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on I101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium
Note on J101: Fonneløp Jon Erling: NH3 kjølemedium